明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目

生活变频供水设备技术规范书

内蒙古电力勘测设计院有限公司编制

2018年12月   呼和浩特

目    录

1 概述…………………………………………………………………………1

2 设备名称、参数及数量……………………………………………………1

3 设备使用条件………………………………………………………………2

4 设备技术要求………………………………………………………………2

5 设备检验……………………………………………………………………3

6供货范围……………………………………………………………………4

7售后服务……………………………………………………………………5

8投标方提供资…………………………………………………………………5

1 概述

1.1明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目，风电场升压站内生活用水采用生活变频供水设备，设置独立的生活供水系统。

1.2本技术规范包括供水设备的设计、结构、性能和调试方面的技术要求。

1.3本技术规范提出的是最低限度的技术要求，对技术细节未作出规定，供方应保证提供符合本技术规范和国家有关标准的优质产品。

1.4在签定合同后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需方协商。

1.5供方必须具备相应的检测证书和有关的质量证书。

1.6本规范提出的要求与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7 1kV以下电压的三相异步电机效率达到国家标准GB18613《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》现行版本中能效等级2级及以上水平，产品通过能效标识备

案和“节”字标志节能产品认证。

2 设备名称、参数及数量

2.1生活变频供水设备

数量：一套

含以下设备：

1) 生活水泵     2台

型式：立式泵

流量：Q＝12.6m3/h

扬程：H＝0.35MPa

转速：n=1450r/min

汽蚀余量小于4m

功率：N=  kW （由投标方填写）

电压等级380V

2) 立式隔膜式气压罐1个,其规格为:D=600mm  PN=0.6MPa

3) 变频控制柜：1套。

4) 生活水箱：1500mm×1000mm×1400mm (长×宽×高,不锈钢SUS304)

5）紫外线消毒器：1台，电压等级220V

功率：N=  kW （由投标方填写）

3 设备使用条件

3.1设备布置形式

生活泵控制柜放置在生活泵房内，安装形式及尺寸详见施工图。

3.2输送介质为地下水，水温5℃-10℃，PH=6-7

3.3区域气象条件

（a）最大冻土深度：-1.61m

（b） 极端最高气温：38.5℃

（c） 极端最低温度：-32.8℃

（d）地震基本烈度:：8度

4 设备技术要求

4.1生活变频供水设备技术要求

4.1.1  该设备采用的立式离心泵严格按照国家相关规范所规定的内容及条款执行。

4.1.2  供水设备采用可编程(PLC)控制器，实现水泵的自动控制及2台泵的联锁控制，当水箱水位过低时，实现水泵联停，水位过高时进行报警。

4.1.3  生活泵能实现小流量供水，并自动切换工作，互为备用。

4.1.4  该设备要实现2台水泵交替或并联工作，有自动切换及定时交替工作能力，循环软启动，先启先停轮流工作。

4.1.5  恒压器恒压精度±0.01MPa，全自动运行、保护功能齐全，工作可靠，不需人管理。

4.1.6  当系统停止用水后设备有停机功能，系统用水恢复后设备自动投入运行。

4.1.7  电动机防护等级应满足环境要求，不低于IP54，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。电控柜防护等级：IP55。

4.1.8 具有手动、自动转换开关，各泵均能自动工作或手动启停。

4.1.9 设备及附件防腐（无毒），涂无毒防腐底漆二道，面漆二道，厚度按JB/T4297-92执行。

4.1.10 变频柜提供无源触点：启动、运行、停止、故障、手动、自动位。

4.1.11变频调速器应选用进口产品。

4.1.12恒压器控制精度为±0.01MPa

4.1.13具有手动自动转换开关。提供整套控制柜、压力表及与所供液位传感器控制线缆及连接。

4.1.14需方仅提供380V/220V  1路供电电源送至就地控制柜，供方若需其余等级的电源，请自行解决。供方提供的就地控制柜应带有全套电气及控制保护元件。就地控制柜应可上进出线，也可下进出线，待施工图确认。就地控制柜内部电缆接线及就地控制柜至供方配套的负荷设备之间的电缆（包括控制及动力电缆）连接由供方负责提供，动力电缆截面不小于4mm2。

4.1.15电动机的噪声和振动符合国标。

4.1.16其他技术条件按GB 755标准执行。

4.1.17电动机的绝缘应考虑海拔高度的影响。

5 设备检验

按国家现行有关标准执行，生活饮用水供水设备的材质应满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中要求。

6. 供货范围（即保证设备正常运行不可缺少的设备及材料，不限如此）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活变频供水设备 1套 （包括以下内容） |  |  |  |  |
|  | 生活水泵（不锈钢） |  | 2 |  | 包括2台生活水泵（一用一备）及配套电机、反法兰及连接件、公共底座、压力表、配套地脚螺栓；叶轮、轴、导叶均为不锈钢材质、机械密封等。 |
|  | 隔膜气压罐 |  | 1 |  | 含罐体、气囊、人孔、接管等 内冲氮气。 |
|  | 变频控制柜 （含液位传感器及压力传感器） | 靠墙布置，柜前检修 | 1 |  | 柜体、进口品牌变频器、PLC、交流接触器、各种继电器、按钮、开关等各种电气元件、电气元件接线、压力变送器等 |
| 2 | 不锈钢水箱 |  | 1 |  | 不锈钢材质SUS304；板材厚度不低于2.0mm ；含进出水口，溢流口，排污口，法兰连接。水箱顶部配套透气孔及防尘装置；水箱底部配套10#槽钢底座。 |
| 3 | 紫外线消毒器 |  | 1 |  |  |
| 4 | 控制及动力电缆 |  | 1套 |  | 提供整套控制柜至泵本体、压力表、液位传感器等供方所供设备之间的所有控制线缆及安装连接。 |

7. 售后服务

7.1供方应保证在买方指定日期派工程师到现场指导安装和调试。

7.2设备在安装运行时发生故障且用户不能自行解决时，卖方应在得到通知3日内派人前往协助解决。

7.3质保期：设备安装调试完毕投运后1年之内凡属于制造质量问题制造厂应免费负责修复或更换。

8  投标方提供资料

8.1供方签订技术协议后应在5天内分别给设计院和需方提供下列图纸及技术资料文件，其中设计院2套(含电子版)，需方6套。所有资料上应标明“明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目”字样。

8.2设备外形安装图

8.3电气接线图

8.4设备装箱单

8.5其它文件

8.6上述资料、文件随箱提供

8.7未尽事宜由双方协商解决。